## 1
Кабель |  | Медь | Медь | Алюмний | Алюмний | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний | Алюмний
[6 empty] | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ
[6 empty] | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Многожильный | Многожильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Многожильный | Многожильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Многожильный | Многожильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Одножильный | Многожильный | Многожильный
[6 empty] | Постоянный | Постоянный | Переменный | Переменный | Переменный | Переменный | Постоянный | Постоянный | Переменный | Переменный | Переменный | Переменный | Постоянный | Постоянный | Переменный | Переменный | Переменный | Переменный | Постоянный | Постоянный | Переменный | Переменный | Переменный | Переменный
[6 empty] | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный | 1 фазный
[6 empty] | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная | Одиночная
[6 empty] | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля | Воздух | Земля
Сечение | Эквивалентное сечение | Сопротивление R, Ом/км | Сопротивление X, Ом/км | Сопротивление R, Ом/км | Сопротивление X, Ом/км | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток | Допустимый ток
1.5 | 1.5 | 11.95 | 0.104 | 19.62 |  | 29 | 41 | 22 | 30 | 21 | 27 | 35 | 48 | 28 | 33 | 25 | 31
2.5 | 2.5 | 7.17 | 0.095 | 11.75 | 0.104 | 37 | 55 | 30 | 39 | 27 | 36 | 46 | 63 | 36 | 42 | 34 | 40
4 | 4 | 4.5 | 0.09 | 7.85 | 0.095 | 50 | 71 | 39 | 50 | 36 | 47 | 60 | 82 | 47 | 54 | 45 | 52
6 | 6 | 3 | 0.073 | 4.9 | 0.09 | 63 | 90 | 50 | 62 | 46 | 59 | 76 | 102 | 59 | 67 | 56 | 64
10 | 10 | 1.79 | 0.068 | 2.94 | 0.073 | 86 | 124 | 68 | 83 | 63 | 79 | 105 | 136 | 82 | 89 | 78 | 86
16 | 16 | 1.12 | 0.066 | 1.84 | 0.068 | 113 | 159 | 89 | 107 | 84 | 102 | 139 | 175 | 108 | 115 | 104 | 112
25 | 25 | 0.716 | 0.064 | 1.17 | 0.066 | 153 | 207 | 121 | 137 | 112 | 133 | 188 | 228 | 146 | 147 | 141 | 144
35 | 35 | 0.514 | 0.063 | 0.84 | 0.064 | 187 | 249 | 147 | 163 | 137 | 158 | 230 | 274 | 180 | 176 | 172 | 173
50 | 50 | 0.359 | 0.061 | 0.589 | 0.063 | 227 | 295 | 179 | 194 | 167 | 187 | 281 | 325 | 220 | 208 | 209 | 205
70 | 70 | 0.256 | 0.06 | 0.42 | 0.061 | 286 | 364 | 226 | 237 | 211 | 231 | 356 | 399 | 279 | 255 | 265 | 253
95 | 95 | 0.189 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 354 | 436 | 280 | 285 | 261 | 279 | 440 | 478 | 345 | 306 | 327 | 304
120 | 120 | 0.15 | 0.059 | 0.245 | 0.06 | 413 | 499 | 326 | 324 | 302 | 317 | 514 | 546 | 403 | 348 | 381 | 347
150 | 150 | 0.12 | 0.059 | 0.196 | 0.059 | 473 | 561 | 373 | 364 | 346 | 358 | 591 | 614 | 464 | 392 | 437 | 391
185 | 185 | 0.097 | 0.058 | 0.159 | 0.059 | 547 | 637 | 431 | 412 | 397 | 405 | 685 | 695 | 538 | 443 | 504 | 442
240 | 240 | 0.075 | 0.0295 | 0.125 | 0.058 | 655 | 743 | 512 | 477 | 472 | 471 | 821 | 812 | 641 | 515 | 598 | 515
300 | 300 | 0.06 |  | 0.093 | 0.0295 | 760 | 845 | 591 | 539 | 542 | 533 | 956 | 924 | 739 | 575 | 688 | 583
400 | 400 |  |  |  |  | 894 | 971 | 685 | 612 | 633 | 611 | 1124 | 1060 | 860 | 661 | 807 | 669
500 | 500 |  |  |  |  | 1054 | 1121 | 792 | 690 |  |  | 1328 | 1223 | 997 | 746
630 | 630 |  |  |  |  | 1252 | 1299 | 910 | 774 |  |  | 1576 | 1416 | 1149 | 840
800 | 800 |  |  |  |  | 1481 | 1502 | 1030 | 856 |  |  | 1857 | 1632 | 1302 | 932
1000 | 1000 |  |  |  |  | 1718 | 1709 | 1143 | 933 |  |  | 2163 | 1862 | 1451 | 1019
2х(1х185) | 370 | 0.0485 | 0.0295 | 0.0795 | 0.0295 | 690 | 659 | 690 | 659 | 635 | 611 | 861 | 709 | 861 | 709 | 806 | 707
2х(1х240) | 480 | 0.0375 | 0.029 | 0.0625 | 0.029 | 819 | 763 | 819 | 763 | 755 | 754 | 1026 | 824 | 1026 | 824 | 957 | 824
3х(1х185) | 555 | 0.03 | 0.019667 | 0.0465 | 0.019667 | 1034 | 989 | 1034 | 989 | 953 | 972 | 1291 | 1063 | 1291 | 1063 | 1210 | 1061
2х(1х300) | 600 | 0.02425 | 0.01475 | 0.03975 | 0.01475 | 946 | 862 | 946 | 862 | 867 | 853 | 1182 | 920 | 1182 | 920 | 1101 | 933
3х(1х240) | 720 | 0.025 | 0.019333 | 0.041667 | 0.019333 | 1229 | 1145 | 1229 | 1145 | 1133 | 1130 | 1538 | 1236 | 1538 | 1236 | 1435 | 1236
4х(1х185) | 740 | 0.02425 | 0.01475 | 0.03975 | 0.01475 | 1379 | 1318 | 1379 | 1318 | 1270 | 1296 | 1722 | 1418 | 1722 | 1418 | 1613 | 1414
3х(1х300) | 900 | 0.02 | 0.0098333 | 0.031 | 0.009833 | 1418 | 1294 | 1418 | 1294 | 1301 | 1279 | 1774 | 1380 | 1774 | 1380 | 1651 | 1399
5х(1х185) | 925 | 0.0194 | 0.0118 | 0.0318 | 0.0118 | 1724 | 1648 | 1724 | 1648 | 1588 | 1620 | 2152 | 1772 | 2152 | 1772 | 2016 | 1768
4х(1х300) | 1200 | 0.015 | 0.007375 | 0.02325 | 0.007375 | 1891 | 1725 | 1891 | 1725 | 1734 | 1706 | 2365 | 1840 | 2365 | 1840 | 2202 | 1866
8х(1х300) | 2400 | 0.0075 | 0.0036875 | 0.011625 | 0.003688 | 4728 | 4312 | 4728 | 4312 | 4336 | 4264 | 5912 | 4600 | 5912 | 4600 | 5504 | 4664